Ausschreibungstexte Feldgeräte zur Messwerterfassung

| Niveauregler NR–MGF DRECHSLERtechnik | Magnetschwimmerschaltung wird im Behälter senkrecht mit Muffe eingebaut, mit fest eingestellten und vorgegebenen Schalthöhen. Der Niveauregler besteht aus einem Niveau-Messwertgeber mit Edelstahlschwimmer und Grenzwertgebern. Der Schwimmer steuert magnetisch Reedkontakte für: - Wassermangel - Pumpe Ein / Aus, - Hochwasser / Überlauf Die Gleitrohrlänge richtet sich nach der Höhe oder dem Durchmesser des Behälters |
| --- | --- |
| Niveauregler NR – EL DRECHSLERtechnik | Elektrodenauswertung ab Werk voreingestellt, mit fest eingestellten und nicht veränderbaren Schalthöhen für: - Wassermangel - Pumpe Ein / Aus, - Hochwasser / Überlauf Die Elektrodenauswertung ist nur einsetzbar wenn eine leitfähige Kondensatzusammensetzung gewährleistet wird. Schaltverstärker opt. |
| Niveauregler NR – MG DRECHSLERtechnik | Magnetschwimmerschaltung beigestellt, bauseitig zu montieren mit eingestellten, von innen im Behälter einstellbaren variablen Schalthöhen bzw. Schaltdifferenzen, mit einem Edelstahlschwimmer, druckdicht und zum Einbau in drucklose und druckbeaufschlagte Behälter geeignet. Die Übertragung des Schaltmomentes erfolgt von einem Schwimmer mit Schwimmerstange magnetisch auf einen Mikroschalter, der mit einem einpoligen Umschaltkontakt ausgerüstet ist. Für jede Schaltfunktion ist eine Magnetschwimmerschaltung erforderlich. für : - Pumpe Ein / Aus - Magnetventile Ein / Aus - Trockenlaufschutz - Hochwasseralarm - Niedrigwasseralarm Technische Daten: Betriebsdruck: max. 25bar bis 120°C Bauhöhe zwischen 0,5 - 2,0m Schaltdifferenz: stufenlos einstellbar Mediumdichte: min. 0,5g/cm3 Nennbetriebsstrom: 5A / 250V AC 1 Werkstoffe: Gestänge und Schwimmer aus Edelstahl (1.4401), Schaltergehäuse aus Aluminium Sonderausführungen wie Ex- Schutz bzw. seitlichen Einbau auf Anfrage |

| Niveauregler NR – BR1S DRECHSLERtechnik | Niveauanzeige, je nach Ausführung mit direktem Sichtglas oder Bypass, bis 1bar, mit am Rohr von außen befestigten verstellbaren Magnetkontakten und Edelstahlschwimmer. Der Niveauregler wird dann wirtschaftlich eingesetzt, wenn servicefreundliche leichte Zugänglichkeit mit veränderbaren Schaltpunkten außerhalb des Behälters während des Betriebes gewünscht werden. In einem vertikalen, außerhalb des Behälters montierten, im Bypass angeordneten Schwimmerrohr, befindet sich ein Schwimmer, der am Rohr befestigte Magnetkontakte betätigt. Schaltfunktion mit einer Schaltdifferenz > 10mm benötigen zwei Schaltkontakte, Meldungen wie Hoch- oder Niedrigwasseralarm benötigen einen Schaltkontakt. Temperatur im Medium: max. 110°C Mit dem Niveauregler können sechs Schaltfunktion mit max. 12 Kontakten realisiert werden. Niveauregler NR – BR1E wie oben als Bypass Wasserstandsanzeiger mit Edelstahlrohr und paralleler Wasserstandsanzeiger |
| --- | --- |
| Niveauregler MA– BRMK DRECHSLERtechnik | Bypass Niveauanzeige ohne Sichtglas bis 6bar, Schwimmer sowie von außen verstellbare Kontakte mit Magnetkappenanzeige. Das Einsatzgebiet und der Aufbau des Niveaureglers MA sind die gleichen wie beim Nivearegler NR. Beim Niveauregler MA wird der Wasserstand lediglich durch Magnetklappen angezeigt, die im Lieferumfang enthalten sind. Bei dieser Schaltung ist zu beachten, dass bedingt durch den großen Schwimmer der untere Systemanschluss ca. 300mm über dem Boden liegen muss. Schaltleistung der Kontakte: 80 VA bei max. 250V, AC Temperatur im Medium: max. 120°C |
| Niveauregler NR – MGS DRECHSLERtechnik | Magnetschwimmerschaltung montiert, mit fest eingestellten und vorgegebenen Schalthöhen für: - Wassermangel - Pumpe Ein / Aus - Min. -, Normal -, Hochwasser sowie Überlauf Der Niveauregler besteht aus einem Niveau-Messwertgeber mit Edelstahl-schwimmer, einem Messwertumformer, einem Anzeigeinstrument und Grenzwertgebern je nach Anzahl der gewünschten Schaltpunkte. Der Niveau-Messwertgeber wird in den Behälter, senkrecht in eine Muffe eingebaut. Die Gleitrohrlänge richtet sich nach der Höhe oder dem Durchmesser des Behälters. Der Schwimmer steuert magnetisch Reedkontakte an, die zusammen mit einer Widerstandsmesskette ein pseudoanaloges Signal erzeugen. Dieses Signal wird in dem Messumformer in ein genormtes Analogsignal umgewandelt, das dem Füllstand im Behälter proportional ist und über ein Anzeigeinstrument abgelesen werden kann. Nach dieser abgelesenen Füllstandshöhe können die Grenzwertgeber zum Schalten der Pumpen oder zum Melden eines Füllstandes justiert werden. |