# Musterausschreibung Hausanschluss-System

# Hausanschluss-System ThermoSpring

zur effizenten Nutzung von Fern-Solar,-oder Abwärme zur Heizung, Lüftung und Trinkwassererwärmung

für Gebäude mit unterschiedlichen Wärmequellen, einer Wärmeverteilung und verschiedenen Wärme-nutzern.

Das Hausanschluss-System bestehet aus den Baugruppen Wärmeerzeuger ( Kessel ,Fernwärmeanlage,

Solaranlage, Abwärmestation, BHK, Wärmepumpe usw.)

Energiespeicher, Wärmeverteilung, Heizkreisen, Lüftungskreisen und Trinkwasser-Erwärmung. Die Bau-gruppen sind hydraulisch und regeltechnisch für einen effizenten Betrieb mit den spezifisch unterschied-lichen Wärmeerzeugern gestaltet. Anlage gefertigt im Industriestandart.

Komplett vorgefertigt und werkseitig druckgeprüfte Anlage, auf Stahlrahmen montiert.

Qualitätssicherung des Trinkwassers für hohe, hygienische Anforderungen unter Beachtung von

DVGW W551, W553, DIN 1988, DIN 19643 und VDI6022

Hydraulische Sicherheit im System durch Messung, Regelung und Kontrolle aller funktionsbestimmenden

Volumenströme

Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche, allseitiger Bedienbarkeit und

speichergerechter Rohranschluss Vertikaler Aufbau, Anlage mit kompletter interner Rohrmaterial Stahl,

Rahmenteile verzinkt.

aufgebaut aus 12 Einzelmodulen:

Modul  1 - Verteileranlage Wärmeerzeugung

Modul  2 - Fernwärme-Übergabestation VAREC®

Modul  3 - Solarstation SolSpring®

Modul  4 - Energiespeicherbaugruppe Solar

Modul  5 - Einbindung Niedertemperatur in Hochtemperatur

Modul  6 - Wärmepumpenstation

Modul  7 - Energiespeicher Heizung/Wärmepumpe

Modul  8 - Energiespeicher Kühlung/Wärmepumpe

Modul  9 - Einbindung Hochtemperatur/Niedertemperatur

Modul 10- Verteileranlage Wärmenutzung

Modul 11- Trinkwassererwärmung ThermoLegio®

im einzelnen bestehend aus:

## MODUL 1

Verteileranlage Wärmeerzeugung

als 6-Kammerverteiler, Vorlauf- und Rücklaufkammer jeweils übereinander angeordnet

Zum Anschluss unterschiedlicher Wärmequellen in einem Hausanschluss-System.

1 x VL+RL-Kammer Hochtemperatur

1 x VL+RL-Kammer Niedertemperatur

1 x VL+RL-Kammer Kühlung

- Material Stahl St37 o.glw.

- werkseitig druckgeprüft

- Montage schwingungs- und schallgedämpft auf geschweißter Stahlrahmenkonstruktion

- Aufstellung auf höhenverstellbaren Gerätefüßen mit schwenkbaren Tellern aus Kunststoff

- Korrosionsschutzanstrichsystem RAL 7035 sämtliche Rohre und Formteile 2-fach im Druck-

luftspritzverfahren grundiert und lackiert

- Hauptanschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

mit folgenden Anschlüssen:

1 x Hochtemperaturanschluss DN 32 Fernwärmestation

1 x Niedertemperaturanschluss Solarstation DN 25

1 x Niedertemperaturanschluss Energiespeicher Solar DN 25

1 x Anschluss Einbindebaugruppe Niedertemperatur in Hochtemperatur DN 32

1 x Niedertemperaturanschluss Wärmepumpe Heizung DN 50

1 x Kälteanschluss Wärmepumpe DN 50

1 x Niedertemperaturanschluss Energiespeicher Heizung Wärmepumpe DN 50

1 x Kälteanschluss Energiespeicher Wärmepumpe DN 50

3 x Anschluss Verteiler Wärmenutzung DN 65

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

### Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 		VAREC® VT 6K

Alle Anschlussleitungen sind spannungs- und lastfrei an die Anlage anzuschließen. Bauseits sind dafür entsprechende Halterungen und Festpunkte vorzusehen.

Die Anlage ist ab Werk kalt abgedrückt.

Alle lösbaren Verbindungen sind nach Montage und Erstinbetriebnahme nachzuziehen.

Der Abschluss eines Wartungsvertrages wird dringend empfohlen.

bestehend aus:

1 Stck.

Hochtemperatur-Anschlussbaugruppe Fernwärme

DN32 PN6 mit:

- 2 Kugelhahn 1¼"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Niedertemperatur-Anschlussbaugruppe Solarstation

DN25 PN6 mit:

- 2 Kugelhahn 1"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Niedertemperatur-Anschlussbaugruppe Energiespeicher Solar

DN25 PN6 mit:

- 3 Kugelhahn 1"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

1 x Anschluss Einbindebaugruppe Hochtemperatur in Niedertemperatur DN 32

DN32 PN6 mit:

- 2 Blindflansch DN 65

- 3 Kugelhahn 1¼"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Niedertemperatur-Anschlussbaugruppe Wärmepumpe Heizung

DN50 PN10 mit:

- 2 Kugelhahn 2"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Kälte-Anschlussbaugruppe Wärmepumpe

DN50 PN10 mit:

- 2 Kugelhahn 2"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Niedertemperatur-Anschlussbaugruppe Energiespeicher Heizung Wärmepumpe

DN50 PN10 mit:

- 3 Kugelhahn 2"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Kälte-Anschlussbaugruppe Energiespeicher Wärmepumpe Kühlung

DN50 PN10 mit:

- 3 Kugelhahn 2"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

3 Stck.

Verteilerabgang zum Anschluss Verteiler Wärmenutzung

1 x Hochtemperatur

1 x Niedertemperatur

1 x Kälte

DN65 mit:

- 2 Absperrklappe DN65  PN16

## MODUL 2

FERNWÄRMESTATION "WASSER/WASSER"

Fernwärmestation für indirekte Wärmeübertragung in kompakter Ausführung mit

Wärmeübertrager-Protektor-System für hohe Betriebssicherheit nach DIN 4747, Anschlussbaugruppe,

Wärmeübertragerbaugruppe, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung

- werkseitig druckgeprüft

- Verteiler sekundär als selbsttragender, thermisch getrennter Rechteck- oder Rohrverteiler zur Aufnahme

der primären und sekundären Baugruppen

- Aufstellung auf höhenverstellbaren Gerätefüßen mit schwenkbaren Tellern aus Kunststoff

- Korrosionsschutzanstrichsystem RAL 7001 sämtliche Rohre und Formteile 2-fach im Druckluft-

spritzverfahren grundiert und lackiert

- Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

- Ausführung für Isolierung entsprechend EnEV mit 50% der Isolierstärke

Gesamtleistung:	100kW

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

www.dretec.de

Typ: 		VAREC® FW 2T1 I16 L100

bestehend aus:

1 Stck.

Anschlussbaugruppe

DN25 PN16 mit:

- 2 Kugelhahn mit beidseitigem ASE DN25 PN40

- 1 Schmutzfänger mit beidseitigem ASE DN25 PN40

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Pass-Stück Wärmemengenzähler

DN20 PN16/PN25 mit:

- 1 Pass-Stück für WMZ Qp2,5 DN20

- 2 Fühlertaschen ½"  Länge nach Datenblatt Hersteller

1 Stck.

Volumenstromregler

mit elektrischem Stellantrieb 24V 0...10V Sicherheitsfunktion

DN20  PN25  als Kombiarmatur

1 Stck.

Wärmeübertragerbaugruppe für hohe Betriebssicherheit

nach DIN 4747 mit:

- Gelöteter Plattenwärmeübertrager (PWÜ) mit Isolierung

- Verteileraufsatz zur funktionsgerechten Aufnahme von Sicherheitsventil, Temperatursicherung,

Drucksicherung, Temperaturfühler, Entlüfter, Anzeige Druck, Sekundärvorlauf und Sekundärrücklauf,

entsprechend DIN 4747

- Verteiler sekundär als selbsttragender, thermisch getrennter Rechteck- oder Rohrverteiler zur Aufnahme

der primären und sekundären Baugruppen, Anschlüsse für Druckhaltung und Entleerung, Fußträger mit

verstellbaren Füßen

- Isoliergerechter Verteileraufbau zur Isolierung mit Formstücken oder Isolierplatten

- 1 Sicherheitsventil

- 1 TR / STW

- 1 Schmutzfänger sekundär

- 1 Manometer sekundär

Leistung:	100kW

t prim:		130 / 75°C

t  sek:		75 / 45°C

PN prim:	16			PN sek:	06

SiV:		3bar			DN sek:	32

dp prim:	0,6bar			dp  sek:	0,2bar

Sonderausstattung

Wärmeübertrager-Protektor-System

- Wärmeübertrager-Protektor-Funktion zur Abschirmung des PWÜ gegen mechanische Kräfte, mit

geschweißten und wärmeisolierten 3D-Festlagern an allen 4 PWÜ-Anschlüssen,flexibler PWÜ-Befestigung,

freier Service-Zugang von vorn

Fabrikat::	DRECHSLERtechnik

Typ:		2T1

1 Stck.

Verteilerabgang

DN32  mit:

- 2 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

## MODUL 3

Solarstation SolSpring®

Solarstation für die effiziente Wärmeerzeugung aus Solarkollektoren für die Speicherung und Wärmenutzung in Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung.

Die Stellung des Betriebszustandes der Solarstation erfolgt kostengeführt im Optimum zwischen bedarfs-gerechter Wärme und der Solarleistung. Bedarfsgerechte Wärme definiert sich  aus der Anforderung der Wärmenutzer hinsichtlich Vorlauftemperatur.

Über Systemkommunikation erfolgt ein Leistungs- und Temperaturmanagement zur fortlaufenden Optimierung.

Zur Anwendung im Hausanschluss-Systemen von Gebäuden und Liegenschaften mit weiteren Wärme-quellen und Wärmenutzern.

Die Solarstation besteht aus den Baugruppen

-Anschlussbaugruppe Verteiler

-Wärmeübertragung Solarkreislauf

-Energiespeicherladung

Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche, allseitiger Bedienbarkeit und speicher-gerechter Rohranschlüsse.

Vertikaler Aufbau, Verrohrung in Edelstahl / Rotguss, Rahmenteile verzinkt.

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 		VAREC® SolSpring® L020

bestehend aus :

1 Stck.

Anschlussbaugruppe Verteiler

DN25 PN10  mit:

- 2 Kugelhahn 1"

- 1 Schmutzfänger 1"

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Baugruppe Wärmeübertragung  Solar

Wasser / Glykol 33%  bitte prüfen !!!

DN25 PN6  mit:

- 2 Kugelhahn 1"

- 1 Schmutzfänger

- 1 Tauscherladepumpe Star-ST 25/6

- 1 MAG Solar  12l  bitte prüfen !!!

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Mengenregulierventil

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Wärmemengenzähler

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

Leistung:	20kW

t prim:	50 / 35°C		t sek:45 / 35°C

1 Stck.

Baugruppe Energiespeicherladung

DN25 PN6  mit:

- 1 elektronisch geregelte Speicherladepumpe mit LON-Modul

- 1 Strangregulierventil

- 1 Umschaltventil mit elektr.Stellantrieb 230 V

- 1 Rückschlagventil

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 4 Kugelhahn 1"

- 1 Wärmemengenzähler

Leistung:	20kW

Temperatur:	45 / 35°C

Menge:		1,72m³/h

Leistungsgrenze:

Speicherfühler werden beigestellt und mitgeliefert.

Die Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Speicherfühler, sowie die Verkabelungsarbeiten für die

Speicherladepumpe sind bauseits zu erbringen.

## MODUL 4

Energiespeicherbaugruppe Solar

mit :

- 1 Pufferspeicher 1500l ,6bar schwarz mit Weichschaum-Isolierung

Einbringmaße in mm

Ø		Höhe		Kippmaß

1000		2320		2380

als Beistellung / Verrohrung bauseits

- 1 Strangregulierventil

- 1 Durchgangsventil mit elektr.Stellantrieb 24 V, 0...10V

- 1 Differenzdrucktransmitter

- 6 Kugelhahn DN 25 PN 6

## MODUL 5

Einbindebaugruppe Niedertemperatur in Hochtemperatur

mit:

- 1 Motormischventil DN32  kvs16  24 V, 0...10V

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 2 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

#### MODUL 6

Wärmepumpenstation Heizen/Kühlen

Wärmepumpenstation für die effiziente Einbindung einer Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen in ein Hausanschluss-System.

Für die  Wärme- und Kältenutzung in Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung.

Die Stellung des Betriebszustandes der Wärmepumpenstation erfolgt kostengeführt im Optimum zwischen bedarfsgerechter Wärme und Kälte der Wärmepumpenleistung. Bedarfsgerechte Wärme und Kälte definiert sich aus der Anforderung der Wärme- und Kältenutzer hinsichtlich Vorlauftemperatur.

Über Systemkommunikation erfolgt ein Leistungs- und Temperaturmanagement zur fortlaufenden Optimierung.

Zur Anwendung im Hausanschluss-Systemen von Gebäuden und Liegenschaften mit weiteren Wärme-quellen und Wärmenutzern.

Die Wärmepumpenstation besteht aus den Baugruppen

-Anschlussbaugruppe Wärmepumpe

-Wärmeübertragung Wärmepumpenkreis Heizen

-Kälteübertragung Wärmepumpenkreis Kühlen

Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche, allseitiger Bedienbarkeit und

Speicher-gerechter Rohranschlüsse.

Vertikaler Aufbau, Verrohrung in Edelstahl / Rotguss, Rahmenteile verzinkt.

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 		VAREC® SolSpring® L020

bestehend aus:

1 Stck.

Anschlussbaugruppe Wärmepumpe Heizen

DN50 dp-geregelt mit:

- 1 elektronisch geregelte Umwälzpumpe Stratos40/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Kugelhahn 2"IG  PN16

Leistung:					54kW

Temperatur:					50 / 45°C

Menge:						9,3m³/h

PN:						6/10

dp Ausgang Pumpenabgang (extern):		0,2 bar

1 Stck.

Baugruppe Wärmeübertragung Heizung

DN50  mit:

- 2 Kugelhahn 2" DN50 IG/IG

- 1 elektronisch geregelte Umwälzpumpe Stratos40/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Strangregulierventil

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Wärmemengenzähler

Leistung:	54kW

t prim:	50 / 45°C		t sek:	45 / 40°C

PN prim:	06		PN sek:	10

1 Stck.

Anschlussbaugruppe Wärmepumpe Kühlung

DN50 dp-geregelt mit:

- 1 Umschaltventil mit elektr. Stellantrieb DN 32 Kvs25, 24V, 0...10V

- 1 Schmutzfänger

- 1 Strangregulierventil

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Kugelhahn 2"IG  PN16

Leistung:					54kW

Temperatur:					50 / 45°C

Menge:						9,3m³/h

PN:						6/10

dp Ausgang Pumpenabgang (extern):		0,2bar

1 Stck.

Baugruppe Kälteübertragung Wärmepumpe

DN40  mit:

- 2 Kugelhahn 1½" DN40 IG/IG

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos40/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Strangregulierventil

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Kältezähler

Leistung:	53kW

t prim:	12 / 16°C		t sek:		14 / 18°C

PN prim:	06		PN sek:	10

## Modul 7

Energiespeicher - Wärmepumpe Heizung

mit:

- 1 Pufferspeicher, 6bar 1000l schwarz mit Weichschaum-Isolierung

Einbringmaße in mm

Ø		Höhe		Kippmaß

800		2230		2260

als Beistellung / Verrohrung bauseits

- 1 Strangregulierventil

- 1 Durchgangsventil mit elektrischem Stellantrieb 24 V, 0...10V

- 1 Volumenstrommesser mit Kontakt

- 1 Differenzdrucktransmitter

## Modul 8

Energiespeicher - Wärmepumpe Kühlung

mit:

Pufferspeicher 6bar, 1500l schwarz mit Weichschaum-Isolierung

Einbringmaße in mm

Ø	Höhe	Kippmaß

1000	2320	2380

als Beistellung / Verrohrung bauseits

## MODUL 9

Einbindebaugruppe Hochtemperatur in Niedertemperatur

mit:

- 1 Motormischventil DN32  kvs16  24 V, 0...10V

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 2 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

## MODUL 10

Verteileranlage Wärmenutzung

als 6-Kammerverteiler, Vorlauf- und Rücklaufkammer jeweils übereinander angeordnet

Zum Anschluss unterschiedlicher Wärmequellen in einem Hausanschluss-System.

1 x VL+RL-Kammer Hochtemperatur

1 x VL+RL-Kammer Niedertemperatur

1 x VL+RL-Kammer Kühlung

- Material Stahl St37 o.glw.

- werkseitig druckgeprüft

- Montage schwingungs- und schallgedämpft auf geschweißter Stahlrahmenkonstruktion

- Aufstellung auf höhenverstellbaren Gerätefüßen mit schwenkbaren Tellern aus Kunststoff

- Korrosionsschutzanstrichsystem RAL 7035 sämtliche Rohre und Formteile 2-fach im Druckluft-

spritzverfahren grundiert und lackiert

- Hauptanschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

mit folgenden Anschlüssen:

1 x Heiz- und Kühlkreislauf NW DN32

1 x Heiz- und Kühlkreislauf SO1 DN40

1 x Heiz- und Kühlkreislauf SO DN32

1 x Heiz- und Kühlkreislauf NW1 DN40

1 x Heiz- und Kühlkreislauf SW DN32

1 x Heizkreislauf Heizkörper DN32

1 x Heizkreislauf Hochtemperatur Warmwasserbereitung DN 25

1 x Heizkreislauf Niedertemperatur Warmwasserbereitung DN 25

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 		VAREC® VT 6K 5 HKKÜ 1HK

Alle Anschlussleitungen sind spannungs- und lastfrei an die Anlage anzuschließen. Bauseits sind dafür entsprechende Halterungen und Festpunkte vorzusehen.

Die Anlage ist ab Werk kalt abgedrückt.

Alle lösbaren Verbindungen sind nach Montage und Erstinbetriebnahme nachzuziehen.

Der Abschluss eines Wartungsvertrages wird dringend empfohlen.

bestehend aus:

1 Stck.

Gemischter Heiz-und Kühlkreislauf - NW

DN32 dp-geregelt  mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN25  kvs10  24V 0...10V

- 1 3-Wege-Umschaltventil DN25 24V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 32

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				15,3kW

Temperatur:				45/35°C  / 14/18°C

Menge:					1,3m³/h / 3,3m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heiz- und Kühlkreislauf - SO1

DN40 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos32/1-10 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN32  kvs16  230V / 3-Pkt.

- 1 3-Wege-Umschaltventil DN32 24V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1½"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 40

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				19,1kW

Temperatur:				45/35°C  / 14/18°C

Menge:					1,65m³/h / 4,1m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heiz- und Kühlkreislauf - SO

DN32 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN25  kvs10  24V 0...10V

- 1 3-Wege-Umschaltventil DN25 24V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 32

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				18,9kW

Temperatur:				45/35°C  / 14/18 °C

Menge:					1,63m³/h / 4,0m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heiz- und Kühlkreislauf - NW1

DN40 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos32/1-10 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN32  kvs16  230V / 3-Pkt.

- 1 3-Wege-Umschaltventil DN32 24V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1½"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 40

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				20,4kW

Temperatur:				45/35°C  / 14/18°C

Menge:					1,76m³/h / 4,4m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heiz- und Kühlkreislauf - SW

DN32 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN25  kvs10  24V 0...10V

- 1 3-Wege-Umschaltventil DN25 24V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 32

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				17,2kW

Temperatur:				45/35°C  / 14/18°C

Menge:					1,47m³/h / 3,7m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heizkreislauf - Heizkörper

DN32 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-8 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN25  kvs10  24V 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 3 Kugelhahn 1¼"IG  PN16

- 1 Strangregulierventil DN 32

- 1 Temperaturbegrenzer

Leistung:				13,1kW

Temperatur:				45/35°C

Menge:					1,27m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heizkreis-Nacherhitzer Trinkwassererwärmung

DN20 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-6 CAN mit LON-Modul

- 1 Motormischventil DN15  kvs2,5  24 V, 0...10V

- 1 Motordurchgangsventil DN 15 kvs 2,5, 24 V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 2 Kugelhahn 1"IG  PN16

Leistung:				33kW

Temperatur:				75 / 30°C

Menge:					0,5m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Pumpenabgang Vorerhitzer Trinkwassererwärmung

DN25 dp-geregelt mit:

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-6 CAN mit LON-Modul

- 1 Motordurchgangsventil mit Stellantrieb 24 V, 0...10V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bimetall-Thermometer

- 2 Kugelhahn 1"IG  PN16

Leistung:					33kW

Temperatur:					45 / 25°C

Menge:						1,12m³/h

PN:						6/10

dp Ausgang Pumpenabgang (extern):		0,2bar

## MODUL 11

Trinkwasser-Erwärmung ThermoLegio twel 2T5 LON®

mit Vorwärmer Niedertemperatur, Nacherhitzer Hochtemperatur

Sonderanlage zur Trinkwasser-Erwärmung im Industriestandard

Patentiertes Verfahren zum Erwärmen, Desinfizieren und Speichern von Trinkwasser

Patent Nr. 10 2005 034 021

Qualitätssicherung des Trinkwassers für hohe, hygienische Anforderungen unter Beachtung von

DVGW W551, W553, DIN 1988, DIN 19643 und VDI6022

Systemintegrierte, 100%ig stetige Desinfektion des Trinkwassers und des gesamten Zirkulationswassers über eine Temperatur-/ Verweilzeitfunktion von 65-76°C / 6-10min

Druckverlustarme Warmwasser-Temperaturregelung mit Rückkühlung über geregeltes Ventil, einstellbar von 55-60°C

Hydraulische Sicherheit im System durch Messung, Regelung und Kontrolle aller funktionsbestimmenden

Volumenströme

Der Ladevolumenstrom wird zur Sicherung der Reaktionstemperatur unter Einhaltung der max.

Wärmeleistung dynamisch geregelt.

Regelsystem varecon® mit frei programmierbaren, kommunikationsfähigen DDC-Regler und Programm für

Regelung und Kontrolle von Reaktions-, Speicher-, Warmwasser- und Zirkulationsrücklauftemperatur sowie

Lade- und Zirkulationsvolumenstrom.

Optional:

- Sicherung des Spitzenspeicherbereiches gegen Kaltwasserdurchbruch über Regelung des Speicher-

volumenstromes

- Schnittstelle zur Kommunikation mit übergeordneter Leittechnik über genormte Analog-/Digitalsignale,

LON® oder BACnet®-Server

Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche, allseitiger Bedienbarkeit und speichergerechter Rohranschlüsse.

Vertikaler Aufbau, Verrohrung in Edelstahl / Rotguss, Rahmenteile verzinkt.

Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

Wärmeleistung:			33kW

Nennvolumenstrom:			0,3m³/h

Spitzenvolumenstrom:			1,8m³/h

Spitzenzeit:				10min

Zirkulationsvolumenstrom:		0,4m³/h

Temperatur Heizungsvorlauf:		75°C

Nennweite Heizung DN:		25

Nenndruck Heizung PN:		6

Temperatur Kaltwasser:		10°C

Temperatur Warmwasser:		60°C

Temperatur Reaktionsbereich:		70°C

Reaktionszeit:				8min

Druckverlust Trinkwasser:		0,12bar

Nennweite Trinkwasser DN:		25

Nennweite Zirkulation DN:		20

Nenndruck Trinkwasser PN:		10bar

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 	VAREC® TWE ThermoLegio® twel 2T5 LON L033 R100 S300

bestehend aus:

1 Stck.

twel Baugruppe Nacherhitzer Hochtemperatur

DN20  mit

- 2 Kugelhahn ¾" DN20 IG/IG

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Leistung:	33kW

t prim:	75 / 45°C		t sek:	70 / 40°C

PN prim:	06		PN sek:	10

1 Stck.

twel Baugruppe Vorerhitzer Niedertemperatur

DN20  mit:

- 2 Kugelhahn ¾" DN20 IG/IG

- 1 Motordurchgangsventil 230V

- 1 Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe Stratos25/1-6 CAN mit LON-Modul

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

-  trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Leistung:	33kW

t prim:	45 / 25°C		t sek:	40 / 10°C

PN prim:	06		PN sek:	10

1 Stck.

twel Baugruppe Desinfektion

DN25 PN10  mit:

- 1 Kugelhahn 1" Edelstahl

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

-  Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

- Reaktionsspeicher wie folgt:

Speicher ThermoLegio® 100l

Speicher ThermoLegio® als hochwertiger Schichtenspeicher, gefertigt nach DIN 4753-1 mit Baumusterprüfung, Material einschließlich aller Einbauten aus Edelstahl 1.4571,

Lade - und Kaltwassereingang werden zur Sicherung

Nutzvolumen/Verweilzeit über spezielle Einbauten in strömungsberuhigte Rotationsschichten geführt.

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerung.

Abnehmbare Weichschaumisolierung nach EnEV.

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 350mm   Höhe: 1365mm   Isolierung: 80mm

Leergewicht: ca. 35kg

Nennvolumen:	100l

1 Stck.

twel Baugruppe Rückkühlung und Spitzenspeicher

DN25  Gesamtvolumen der Spitzenspeicher: 300l

mit:

- 1 gelöteter Plattenwärmeübertrager mit Isolierung

- 3 Kugelhahn 1" IG PN16 Edelstahl

- Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

- Speicher wie folgt:

Speicher ThermoLegio® 300l

Speicher ThermoLegio® als hochwertiger Schichtenspeicher, gefertigt nach DIN 4753-1 mit Baumuster-prüfung, Material einschließlich aller Einbauten aus Edelstahl 1.4571, Lade - und Kaltwassereingang werden zur Sicherung Nutzvolumen/Verweilzeit über spezielle Einbauten in strömungsberuhigte Rotationsschichten geführt.

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerung.

Abnehmbare Hartschaumisolierung nach EnEV.

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 500mm   Höhe: 1680mm   Isolierung: 70mm

Leergewicht: ca. 50kg

Nennvolumen:	300l

Als Beistellung, Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Warmwassertemperaturregelung

DN20  mit:

- 1 Motormischventil DN20 230V

- 1 Tauchhülse Edelstahl für Fühler

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn ¾" IG PN16 Edelstahl

-  Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Speicherladung

DN20 PN10  mit:

- 1 Hocheffiziente Stratos-Z25/1-8 Rg CAN mit Display und LON-Modul

- 1 Mengenregulierventil

- 1 Kugelhahn ¾" Edelstahl

- Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Kaltwasseranschluss

DN25 PN10  mit:

- 2 Kugelhahn 1" Edelstahl

-  Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Zirkulation

DN25  mit:

- 1 Hocheffiziente Zirkulationspumpe Stratos-Z25/1-8 Rg CAN mit Display und LON-Modul

- 1 Dreiwegeventil mit Stellantrieb 24 V , 0...10V

- 1 Mengenregulierventil

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Rückschlagventil

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 1" IG PN16  Edelstahl

-  Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

2 Stck.

twel Baugruppe Probenahmeventil ( Warm-, Kaltwasser )

DN25 PN16  mit:

- 1 Schrägsitzventil Rotguss DVGW-geprüft DN25

- 1 Probenahmeventil gemäß DVGW W551 und TrinkwV, DN8, ¼", beflammbar

- Montage innerhalb der Trinkwassererwärmungsanlage

1 Stck.

twel Baugruppe Probenahmeventil ( Zirkulation )

DN20 PN16  mit:

- 1 Schrägsitzventil Rotguss DVGW-geprüft DN20

- 1 Probenahmeventil gemäß DVGW W551  und TrinkwV, DN8, ¼", beflammbar

- Montage innerhalb der Trinkwassererwärmungsanlage

1 Stck.

Transport frei Baustelle und Aufstellung

Erschwerende Einbringverhältnisse wie enge Treppen, verwinkelte Gänge usw., die eine Demontage der Anlage erfordern, sind vor Beauftragung bekanntzugeben.

Hebezeuge sind, sofern notwendig, bauseits zu stellen.

1 Stck.

Isolierung eines Hausanschluss-Systems

mit Mineralwolle / Blechummantelung

zur Verringerung der Brandlast nicht aus PUR-Schaum

mit

- Isolierung aller Rohrteile, Absperrarmaturen und Schmutzfänger des Systems entsprechend EnEV mit 50%

der Isolierstärke ab Werk oder am Aufstellungsort mit mineralischem Fasermaterial und Ummantelung aus

verzinktem Stahlblech

1 Stck.

Inbetriebnahme eines Hausanschluss-Systems

mit

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse des systems

- Inbetriebnahme des Differenzdruckreglers durch Einstellung des Differenzdruckes und der Mengen-

begrenzung durch WVU

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einstellung des anlagenspezifischen Vordruckes im MAG bauseits

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedienvorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder

eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Nachinbetriebnahme eines Hausanschluss-Systems

nach Abschluss aller bauseitiger Arbeiten unter Volllastbedingungen

mit:

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einstellung des anlagenspezifischen Vordruckes im MAG bauseits

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedienvorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

1 Stck.

Wartung

Eines Hausanschluss-Systems

Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten