### Ausschreibungstexte für Fernwärmestationen mit Primärmedium Wasser - Typ FW 2T1

## Vortexte für indirekte Wärmeübertragung mit Wärmeübertrager-Protektor-System (WPS)

| # Fernwärmestation für indirekte Wärmeübertragung in modularer Ausführung mit Wärmeübertrager-Protektor-System für hohe Betriebssicherheit nach DIN 4747, Anschlussbaugruppe, Regelventil, Differenzdruckregler, Passstück für WMZ, Plattenwärmeübertragerbaugruppe, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung, Automatische Nachspeisung und Regelsystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Leistung bis 3000kW |  | - kW |
| - Temperatur Vorlauf primär maximal bis 150°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf primär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom primär bis 40m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite primär bis DN 80 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck primär bis PN 25 |  | - bar |
| - Temperatur Vorlauf sekundär maximal bis 120°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf sekundär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom sekundär bis 80m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite der Sekundärabgänge Heizung / Lüftung bis DN 125 |  | - DN / mm |
| - Nennweite der Trinkwasser-Erwärmung sekundär bis DN 65 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck sekundär bis PN 10 |  | - bar |
| - Sekundärverteiler als thermisch getrennter Kastenverteiler | - 150 x 150 | - mm |
| - Netzanschluss 1Ph / 230V / 50Hz oder 3Ph / 400V / 50Hz |  | - Ph / V / Hz |
| - Abmessungen Höhe 2100 x Tiefe 1200 x Breite |  | - mm |
| - Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC® FW 2T1.150 - bestehend aus: |  |  |

| # Fernwärmestation für indirekte Wärmeübertragung in modularer Ausführung mit WPS für hohe Betriebssicherheit nach # DIN 4747, Anschlussbaugruppe, Regelventil, Differenzdruckregler, Passstück für WMZ, Plattenwärmeübertragerbaugruppe, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung, Automatische Nachspeisung und Regelsystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Leistung bis 5000kW |  | - kW |
| - Temperatur Vorlauf primär maximal bis 150°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf primär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom primär bis 65m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite primär bis DN 100 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck primär bis PN 25 |  | - bar |
| - Temperatur Vorlauf sekundär maximal bis 120°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf sekundär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom sekundär bis 130m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite der Sekundärabgänge Heizung / Lüftung bis DN 150 |  | - DN / mm |
| - Nennweite der Trinkwasser-Erwärmung sekundär bis DN 80 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck sekundär bis PN 10 |  | - bar |
| - Sekundärverteiler als thermisch getrennter Kastenverteiler | - 200 x 200 | - mm |
| - Netzanschluss 1Ph / 230V / 50Hz oder 3Ph / 400V / 50Hz |  | - Ph / V / Hz |
| - Abmessungen Höhe 2400 x Tiefe 1400 x Breite |  | - mm |
| - Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC® FW 2T1.200 - bestehend aus: |  |  |

## Vortexte für direkte Wärmeübertragung

| # Fernwärmestation für direkte Wärmeübertragung nach DIN 4747 mit Anschlussbaugruppe, Regelventil, Differenzdruckregler, Passstück für WMZ, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung und Regelsystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Leistung bis 3000kW |  | - kW |
| - Temperatur Vorlauf primär maximal bis 150°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf primär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom primär bis 40m³/h |  | - m³ / h |
| - Nennweite primär bis DN 100 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck primär bis PN 25 |  | - bar |
| - Temperatur Vorlauf sekundär maximal bis 120°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf sekundär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom sekundär bis 80m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite der Sekundärabgänge Heizung / Lüftung bis DN 125 |  | - DN / mm |
| - Nennweite der Trinkwasser-Erwärmung sekundär bis DN 65 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck sekundär bis PN 10 |  | - bar |
| - Sekundärverteiler als thermisch getrennter Kastenverteiler | - 150 x 150 | - mm |
| - Netzanschluss 1Ph / 230V / 50Hz oder 3Ph / 400V / 50Hz |  | - Ph / V / Hz |
| - Abmessungen Höhe 2100 x Tiefe 1200 x Breite |  | - mm |
| - Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC® FW 2T1.150 - bestehend aus: |  |  |

| # Fernwärmestation für direkte Wärmeübertragung nach DIN 4747 mit Anschlussbaugruppe, Regelventil, Differenzdruckregler, Passstück für WMZ, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung, Trinkwasser-Erwärmung und Regelsystem |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Leistung bis 5000kW |  | - kW |
| - Temperatur Vorlauf primär maximal bis 120°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf primär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom primär bis 65m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite primär bis DN 125 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck primär bis PN 10 |  | - bar |
| - Temperatur Vorlauf sekundär maximal bis 120°C |  | - °C |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf sekundär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom sekundär bis 130m³/h |  | - m³/h |
| - Nennweite der Sekundärabgänge Heizung / Lüftung bis DN 150 |  | - DN / mm |
| - Nennweite der Trinkwasser-Erwärmung sekundär bis DN 80 |  | - DN / mm |
| - Nenndruck sekundär bis PN 10 |  | - bar |
| - Sekundärverteiler als thermisch getrennter Kastenverteiler | - 200 x 200 | - mm |
| - Netzanschluss 1Ph / 230V / 50Hz oder 3Ph / 400V / 50Hz |  | - Ph / V / Hz |
| - Abmessungen Höhe 2400 x Tiefe 1400 x Breite |  | - mm |
| - Fabrikat: DRECHSLER Typ: SAYEC® FW 2T1.200 - bestehend aus: |  |  |

# Texte für Wärmeübertragerbaugruppe mit WPS

| # Wärmeübertragerbaugruppe für hohe Betriebssicherheit nach DIN 4747 mit |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Plattenwärmeübertrager (PWÜ) |  |  |
| - Wärmeübertrager-Protektor-System zur Abschirmung des PWÜ gegen mechanische Kräfte, mit verstellbaren 3D-Festlagern an allen PWÜ-Anschlüssen, flexible PWÜ-Aufhängung, freier Sevice-Zugang zum PWÜ von vorn |  |  |
| - Verteileraufsatz sekundär zur funktionsgerechten Aufnahme von Sicherheitsventil, Temperatursicherung, Drucksicherung, Temperaturfühler, Entlüfter, Sekundärvorlauf und Sekundärrücklauf entsprechend DIN 4747, isoliergerechter Aufbau zur Isolierung mit vorgefertigten PUR-Formstücken |  |  |
| - Verteiler sekundär als selbsttragender, thermisch getrennter Kastenverteiler zur Aufnahme der Sekundärbaugruppen, isoliergerechter Aufbau zur Isolierung mit vorgefertigten PUR-Formstücken, Anschlüsse für Druckhaltung und Entleerung, Fußträger mit verstellbaren Füßen |  |  |
| - Leistung |  | - kW |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf primär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom primär |  | - m³/h |
| - Nennweite primär |  | - DN / mm |
| - Nenndruck primär |  | - bar |
| - Temperatur Vorlauf / Rücklauf sekundär |  | - °C / °C |
| - Volumenstrom sekundär |  | - m³/h |
| - Nenndruck sekundär bis PN 10 |  | - bar |
| - Verteiler sekundär als thermisch getrennter Kastenverteiler |  | - mm |

# Texte Regelsystem mit WPS

| - Fernwärme-Regelsystem für hohe Betriebssicherheit varecon® fw mit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Schaltschrank komplett mit freiprogrammierbarer Steuerung mit Programm und Handbedienebene |  |  |
| - Temperaturregelung anforderungsbezogen oder witterungsgeführt für Vorregelkreis mit Begrenzung der Rücklauftemperatur und Leistung oder Volumenstrom, Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung für zwei Stellsignalausgänge zu zwei Primärventilen, Eingang für Wärmemengenzähler |  |  |
| - Wärmeübertrager-Protektor-Funktion zum Schutz des PWÜ gegen thermische Überlastung durch nicht funktionsgerechte Temperaturwechsel, Störungssignalisierung und -registrierung bei thermischer Überlastung |  |  |
| - Temperaturregelung witterungsgeführt mit Raumaufschaltung für Heizungs- und Lüftungskreise, Pumpenschaltung |  |  |
| - Temperaturregelungen für Trinkwasser-Erwärmung mit ThermoLegio Funktion |  |  |
| - Lüftungsregelung als witterungsgeführte Raum-/ Zuluft-Kaskade für Lüftungskreise |  |  |
| - Anzeige / Einstellung aller Werte über variables Display mit 4x20 Zeichen / 6Tasten in der Schranktür |  |  |
| - Sollwertvorgabe mittels Zeit / Datum |  |  |
| - Einstellung und Prüfung der Anlage, Dokumentation in deutscher Sprache |  |  |
| - Regelsystem mit der Fernwärmestation verkabelt, Außenfühler und Speicherfühler im Beipack, Elektroanschluss bauseits |  |  |
| - Elektrische Leistung |  | - kW |
| - Netzanschluss 1Ph / 230V / 50Hz oder 3Ph / 400V / 50Hz |  | - Ph / V / Hz |
| - Optionen: |  |  |
| - Sonderfunktionen in Hard- und Software |  |  |
| - LON®-Schnittstelle |  |  |
| - Profibus-Schnittstelle |  |  |
| - Leittechnik zur Verbrauchsdatenerfassung, Überwachung und Fernbedienung |  |  |
| - Dokumentation mehrsprachig |  |  |