# Musterausschreibung Druckerhöhungsanlage VAREC® DE V

1 Stck.

## DRUCKERHÖHUNGSANLAGE VAREC®

Druckerhöhungsanlage nach DIN 1988 T5/6 für Trink- und Löschwasserversorgung  in Wohn-,

Gesellschafts- und Industrieanlagen in platzsparender Kompaktbauweise durch übereinander angeordnete Pumpen zum Anschluss an Trinkwassernetze

Parameter der Anlage:

Objektbezogene Daten:

Volumenstrom:		7,0 (10,5)m³/h

Vordruck (min):	1,5bar

Vordruck:		2,5bar

Förderhöhe:		3,0bar

Enddruck:		5,5bar

Daten der Anlage:

Medientemperatur:	bis 25°C (DIN 1988)

Anzahl der Pumpen:	3

Reservepumpe:	ja (1 Stck.)

Anordnung:		übereinander

Anschluss:		R 2"

Verrohrung:		1.4571

el. Anschluss:		3Ph/400V/50Hz

el. Leistung:		3 x 0,75kW

Gewicht:		130kg

Druckstufe:		PN 10

Regeltyp:		stetig mit FU

Abmessungen ( B x T x H )

ca : 700 x 700 x max 1600 mm

vorbehaltlich technische Änderungen

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

www.dretec.de

Typ: 		VAREC® DEA V10 003 050 XS5V 075

bestehend aus:

1 Stck.

Stahlrahmenkonstruktion

Zur Aufnahme aller Rohrgruppen, 3 Pumpen und Schaltschrank.

Der Aufbau erfolgt schwingungs- und schallgedämpft auf stabiler korrosionsgeschützter Stahlrahmen-konstruktion verzinkt.

1 Stck.

Edelstahlverteiler Saugseite DN50, 3 Pumpen

Verteilerbalken komplett geschweißt, aus Edelstahl 1.4571,

gebeizt und passiviert mit beidseitigem Gewindeanschluss R2"

sowie ein Edelstahlmanometer  0...10bar mit Glyzerinfüllung.

3 Stck.

Pumpenabgang DEH DN32 PN10 übereinander

Anordnung der Pumpen übereinander

Hersteller: 	DRECHSLERtechnik GmbH

mit:

- 1 horizontaler Kreiselpumpe, alle medienberührenden Teile aus Edelstahl

- 2 geräuscharme schräge Stutzeneinführung zur Rauschminderung in die Verteiler

- 2 Absperrarmaturen aus Edelstahl mit DVGW-Zulassung

- 1 Rückflussverhinderer aus Edelstahl

Daten der Pumpe:

Volumenstrom:		3,5m³/h

Förderhöhe:		3,0bar

Betriebsdruck:		PN 10

el. Leistung:		0,75kW

max. Drehzahl:		2900U/min

- Gehäuse, Welle, Laufrad, aus CrNi- Stahl (1.4301/1.4401 )

- hochwertige Gleitringdichtung

- Umgebungstemperatur max. 40°C

1 Stck.

Edelstahlverteiler Druckseite DN50, 3 Pumpen

Verteilerbalken komplett geschweißt, aus Edelstahl 1.4571,

gebeizt und passiviert mit beidseitigem Gewindeanschluss R2".

Edelstahlmanometer 0...10bar mit Glyzerinfüllung

1 Stck.

Drucktransmitter als Wassermangelsicherung

mit:

- saugseitig montierter Drucktransmitter 0...10V

- kompl. verkabelt und programmiert

1 Stck.

Pumpenregelsystem varecon® XS5V.075.3

für stetigen Betrieb von 3 übereinanderliegenden Pumpen bis 0,75kW

Grundschrank Standard Stahl mit:

- Schaltschrank Stahlblech pulverbeschichtet Schutzgrad IP 54

- Handbedienebene mit Sammelstörmeldeanzeige

- freiprogrammierbarer Steuerungssoftware zur stetigen Ansteuerung von 3 Pumpen

- Messwerterfassung über Drucksensor

- Drehzahlregelung der Pumpen über Frequenzumrichter (FU) mit variabler Zuordnung an jede Pumpe,

geräuscharm

- Sanftanlauf der Pumpen

- Energiesparende sich selbst optimierende Anlage durch Aus u. Einschaltoptimierung

- Verhinderung von saugseitigen Druckstößen durch Leistungsregelung

- Betrieb von Pumpen unterschiedlicher Leistung

- Pumpenschaltung über Leistungsregler mit freier Leistungszuordnung

- Leistungssteuerung und Motorschutz mit automatischer Störungskompensation über variable

Leistungszuordnung

- automatische Umschaltung auf gestuften Betrieb bei FU-Störung

- Wechsel der Pumpen bei Pumpenschaltung bzw. laufzeit- oder datumsabhängig

- Störmeldeanzeige Uhrzeit und Datum, Speicher 40 Meldungen

- wahlweise Wiedereinschaltsperre und einstellbare Abschaltverzögerung für Saugdruckunterschreitung

- Antiblockierschutz für jede Pumpe

- automatische Korrektur nach Rohrnetzkennlinie

- Sollwertvorgabe mittels Zeit und Datum, externen Kontakt und Analogsignal

- Anzeige und Einstellung aller Ist- und Sollwerte über variables Display 4x20 Zeichen beleuchtet im

Schrank bzw. herausnehmbar bis 1m Umkreis

- Kommunikation LON

- bei Anschluß an GLT Sammelstörmeldung als potentialfreier Kontakt

- Einstellungen bei protokolliertem Testlauf am Prüfstand unter Einsatzdruckbedingungen

1 Stck.

Anlagenbypass DN50 kpl. montiert

Anlagenumgehung zur Energieeinsparung und zur

Verhinderung von stagnierenden Wasser bei

ausreichendem Netzvordruck,

in der Anlage als kompakte Einheit fest integriert.

bestehend aus:

- Verbindungsleitung zwischen der Saug- und Druckbalken aus Edelstahl

- Rückschlagklappe und Absperrarmatur für Trinkwasser

- vollelektronische Steuerung der Leitungsdurchspühlung 2 Sekunden aller 24 Stunden, mit kurzzeitiger

Verringerung des Druckes im Systemwassernetz

- Nennweite DN50

Aus konstruktiven Gründen ist der Anschluss der Saug- und Druckleitung nur links oder rechts möglich.

Bitte geben Sie uns die Anschlussseite der Druckerhöhungsanlage an.

2 Stck.

flexible Anschlussleitung 2", PN10

Hochdruckschlauch mit Edelstahlgeflecht für Trinkwasser. Einerseits Innengewinde andererseits Außengewinde.

Beachten Sie Bitte die Montageempfehlung.

Länge:		500mm

Nennweite:	2"

als Beistellung, Montage bauseits

1 Stck.

Membrandruckbehälter 50l kpl. montiert

als Steuergefäß und Speicher zur Energieeinsparung in der Anlage fest integriert.

Membrandruckbehälter gemäß DIN 4807 Teil 5 und DVGW mit Baumusterprüfung, durchströmt. Gefäßanordnung druckseitig.

Duo - Doppelanschluss aus Edelstahl.

- Butylkautschuk Blase mit lebensmittelechter

- Membranausführung DVGW geprüft

- Vordruck ab Werk eingestellt

- Füllventil, Manometer

- Membrankontrolle

- Baumusterprüfung

bestehend aus:

- 2 Stck montierten flex. Schläuchen für Trinkwasser mit Edelstahlumflechtung

- 2 Stck montierten Kappenabsperrventilen

- 2 Stck Verteilerabgänge vom Druckverteiler der Druckerhöhungsanlage

max. Nutzinhalt:	50l

Nenndruck:		10bar

1 Stck. Bedarfsposition

Membrandruckbehälter 300l, 10bar

DRECHSLERtechnik

Membrandruckbehälter gemäß DIN 4807 Teil 5

und DVGW mit Baumusterprüfung, durchströmt, Vordruckseite

mit

- Duo-Anschluss

- Butylkautschuk Blase mit lebensmittelechter Membran

- Vordruck ab Werk eingestellt

- Füllventil, Manometer

- Membrankontrolle

- Baumusterprüfung

Beachten Sie bitte die Montageempfehlung.

max Betriebstemperatur:	70°C

Nenndruck:			10bar

Anschluss:			2x DN50/PN16

Abmessungen ( DxH):		635 x 1275 mm

Nenninhalt:			300l

als Beistellung, Montage bauseits

1 Stck.

Verteilerisolierung

mit diffusionsdichter Isolierung

mit:

- Isolierung aller Rohrteile der Druckerhöhungsanlage mit diffusionsdichter Isolierung  ab Werk oder am

Aufstellungsort   ohne Armaturenisolierung

1 Stck.

Inbetriebnahme einer Druckerhöhungsanlage

mit

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse der Anlage

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen

Bedienvorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wasserabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck. Bedarfsposition

Nach-Inbetriebnahme einer Druckerhöhungsanlage

mit

- Kontrolle der Pumpen Einstellungen der Kennlinienvorgaben

- Kontrolle des DDC-Reglers durch

Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wasserabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition

1 Stck.

Wartung

einer Druckerhöhungsanlage

Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten