# Musterausschreibung Fernwärmestation VAREC® FW 2T1

## FERNWÄRMESTATION "WASSER/WASSER"

Fernwärmestation für indirekte Wärmeübertragung in kompakter Ausführung mit

Wärmeübertrager-Protektor-System für hohe Betriebssicherheit

nach DIN 4747, Anschlussbaugruppe,

Wärmeübertragerbaugruppe, Sekundärverteiler für Heizung,

Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung

- werkseitig druckgeprüft

- Verteiler sekundär als selbsttragender, thermisch getrennter Rechteck- oder Rohrverteiler zur Aufnahme

der primären und sekundären Baugruppen

- Korrosionsschutzanstrichsystem RAL 7035

- Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

Gesamtleistung:		300kW

Anzahl der Heizkreise:		2 gemischt

Warmwasserbereitung:	Speicherladesystem

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

www.dretec.de

Typ: 		VAREC® FW 2T1 I16 L300 2HK 1GW

bestehend aus:

1 Stck.

Anschlussbaugruppe

DN40 PN16 mit:

- 2 Absperrarmatur mit beidseitigem ASE DN40 PN40

- 1 Schmutzfänger mit beidseitigem ASE DN40 PN40

- 2 Bi-Metallthermometer

- 2 Manometer

1 Stck.

Volumenstromregler

mit elektrischem Stellantrieb 230V und Sicherheitsfunktion DN32  PN25 als Kombiarmatur

1 Stck.

Pass-Stück Wärmemengenzähler

DN40 PN16 mit:

- 1 Pass-Stück für WMZ bis Qn10 DN40 PN25

- 2 Fühlertaschen ½"  Länge nach Datenblatt Hersteller

1 Stck.

Wärmeübertragerbaugruppe für hohe Betriebssicherheit nach DIN 4747 mit

- Gelöteter Plattenwärmeübertrager (PWÜ)

- Wärmeübertrager-Protektor-Funktion zur Abschirmung des PWÜ gegen mechanische Kräfte, mit

geschweißten und wärmeisolierten 3D-Festlagern an allen 4 PWÜ-Anschlüssen, flexibler PWÜ-

Befestigung, freier Service-Zugang von vorn

- Verteileraufsatz zur funktionsgerechten Aufnahme von Sicherheitsventil, Temperatursicherung,

Drucksicherung, Temperaturfühler, Entlüfter, Anzeige Druck, Sekundärvorlauf und Sekundärrücklauf,

entsprechend DIN 4747

- Verteiler sekundär als selbsttragender, thermisch getrennter Rechteck- oder Rohrverteiler zur Aufnahme

der primären und sekundären Baugruppen, Anschlüsse für Druckhaltung und Entleerung, Fußträger mit

verstellbaren Füßen

- Isoliergerechter Verteileraufbau zur Isolierung mit Formstücken oder Isolierplatten

- 1 Sicherheitsventil

- 1 TR / STW

- 1 Schmutzfänger sekundär

- 1 Manometer sekundär

Leistung:	300kW

t prim:		110 / 70°C

t sek:		70 / 55°C

PN prim:	16		PN sek:	06

DN prim:	40		DN sek:	65

SiV:		3bar

dp prim	:	0,6bar		dp  sek:	0,2bar

2 Stck.

Gemischter Heizkreis

DN40/50 dp-geregelt mit:

- 1 elektronisch geregelte Umwälzpumpe MAGNA40-120F o.glw.

- 1 Mischventil DN40 kvs20 Antrieb 230V

- 1 Rückschlagventil

- 1 Schmutzfänger

- 2 Bi-Metallthermometer

- 1 Manometer

- 2 Kugelhahn 2"IG  PN16

Leistung: 150kW

Temperatur: 70 / 55°C

Menge:	 8,6m³/h

PN: 06

DN: 50

dp. Ausgang Heizkreis (extern): 0,2bar

1 Stck.

Warmwasserbereitung DN32/42 geregelt

mit:

- 1 Tauscherladepumpe

- 1 Mischventil mit Antrieb 230V

- Fühlertasche

- 1 Rückschlagventil

- 1 Bi-Metallthermometer

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Speicherladepumpe

- 1 Mengenregulierventil

- 1 Sicherheitsventil 10bar 3/4"

- 2 Kugelhahn 1½" IG  PN16

- trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Als Beistellung:

- 1 Zirkulationspumpe mit Verschraubung

Leistung:	150kW

t TWW:	60°C

t  prim:	65 / 35°C		t sek:	60 / 10°C

PN prim:	06		PN sek:	10

DN prim:	32		DN sek:	42

1 Stck.

Speicher Edelstahl

1500l mit:

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Weichschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 1000mm   Höhe: 2170mm   Isolierung: 100mm

Leergewicht: 190kg

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

Schalt-und Steuerschrank

varecon® fw Grundschrank Basis Stahl

Einspeisung / Vorregelkreis

Netzanschluss 1~/230V/50Hz

- Stahlschaltschrank ohne Regler

- Vorbereitung für DDC-Regler

- Schutzgrad IP 54

- Einspeisung / Hauptschalter 25A

- Leuchtmelder Sammelstörung

- Aufschaltungsmöglichkeit für Sicherheitskette

- Zwischenklemmen

2 Stck.

varecon® fw Einbaumodul Basis Stahl

Heizkreis gemischt / ungemischt

Netzanschluss 1Ph/230V/50Hz/max. 4kW

- Pumpenschalter

- Pumpensicherung

- Pumpenschütz

- Freigabekontakt für UPE Pumpe oder gleichwertig

- Zwischenklemmen

1 Stck.

varecon® fw Einbaumodul Basis Stahl

Trinkwassererwärmung mit Ventil u. Ladepumpen

Netzanschluss 1Ph/230V/50Hz/max. 4kW

- Pumpenschalter

- Pumpensicherung

- Zwischenklemmen

1 Stck.

Xenta 302 V3.1

freiprogrammierbarer, kommunikationsfähiger DDC-Regler

4 Digitaleingänge, 4 Thermistoreingänge, 4 Universaleingänge,

4 Relaisausgänge, 4 Analogausgänge,

Modulares und kompaktes Design

Abmessungen gemäß DIN-Standard

Einfache Montage auf 35 mm DIN-Schiene

Anschlusseinheit und Elektronik getrennt

Betriebsspannung 24V AC oder DC

Leistungsaufnahme 5W

Datensicherheit für RAM und Uhr 72h

Vollkommen einzelplatzfähig

Einschl. Montagesockel und Bedieneinheit

Optional:

RS232 Schnittstelle für Modem- oder Direktverbindung

Offene Kommunikation über Echelon

LONWORKS FTT-10-Schnittstelle

### Fabrikat: t.a.c

1 Stck.

Anlagenverkabelung 1 Fernwärmevorregelkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- SRU-Anbau und Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

Leistungsgrenze:

Außenfühler werden beigestellt und mitgeliefert. Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Außenfühler sowie die elektrische Einspeisung sind bauseits zu erbringen.

2 Stck.

Anlagenverkabelung 1 Heizkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

1 Stck.

Anlagenverkabelung 1 Trinkwasserkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

Leistungsgrenze:

Speicherfühler werden beigestellt und mitgeliefert. Die Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für

Speicherfühler und Zirkulationspumpe sind bauseits zu erbringen.

1 Stck.

Isolierung einer Fernwärmestation mit Mineralwolle / Blechummantelung

mit

- Isolierung aller Rohrteile und Absperrarmaturen derAnlage entsprechend EnEV mit 50%ab Werk oder am

Aufstellungsort mit mineralischem Fasermaterial und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech

1 St.

Inbetriebnahme einer Fernwärmestation

mit

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse der Fernwärmestation

- Inbetriebnahme des Differenzdruckreglers durch Einstellung des Differenzdruckes und der

Mengenbegrenzung durch WVU

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

- Übergabe der Anlagendokumentation zur Inbetriebnahme oder zur Abnahme der Fernwärmestation

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder

eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Nachinbetriebnahme einer Fernwärmestation

nach Abschluss aller bauseitiger Arbeiten unter Volllastbedingungen

mit:

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einstellung des anlagenspezifischen Vordruckes im MAG bauseits

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition

1 Stck.

Wartung

einer Fernwärmestation Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten