# Musterausschreibung Trinkwasser-Erwärmungsanlage VAREC® TWE ThermoLegio® 2T2

1 Stck.

# Trinkwasser-Erwärmung ThermoLegio twel 2T2 LON®

# Sonderanlage zur Trinkwasser-Erwärmung im Industriestandard

# Patentiertes Verfahren zum Erwärmen, Desinfizieren und Speichern von Trinkwasser

# Patent Nr. 10 20005 034 021

# Qualitätssicherung des Trinkwassers für hohe, hygienische Anforderungen unter Beachtung von

# DVGW W551, W553, DIN 1988, DIN 19643 und VDI6022

# Systemintegrierte, 100%ig stetige Desinfektion des Trinkwassers und des gesamten Zirkulations-

# wassers über eine Temperatur-/Verweilzeitfunktion von 65-76°C / 6-10min

# Hydraulische Sicherheit im System durch Messung, Regelung und Kontrolle aller funktions-bestimmenden Volumenströme

# Sicherung der minimalen Reaktionstemperatur über Regelung des Ladevolumenstromes

# Komplett eigenständige Zirkulationsbaugruppe mit ZW-Erwärmung, ZW-Reaktionsspeicher,

# ZW-Rückkühlung und ZW-Temperaturregelung

# Sicherung der Zirkulation unter allen Anlagenbedingungen über Regelung des Zirkulations-volumenstromes und der minimalen Zirkulations-Rücklauftemperatur

# Warmwasser-Temperaturregelung mit Rückkühlung einstellbar von 55-60°C

# Regelsystem varecon® mit frei programmierbaren, kommunikationsfähigen DDC-Regler

# und Programm für Regelung und Kontrolle von Reaktions-, Speicher-, Warmwasser- und Zirkulationsrücklauftemperatur sowie Lade- und Zirkulationsvolumenstrom.

# Optional:

# - Sicherung des Spitzenspeicherbereiches gegen Kaltwasserdurchbruch

# über Regelung des Speichervolumenstromes

# - Schnittstelle zur Kommunikation mit übergeordneter Leittechnik über

# genormte Analog-/Digitalsignale oder LON®

# - elektrische Nachheizung der Zirkulationsverluste

# Anlage besonders geeignet zur Einhaltung

# von niedrigen Rücklauftemperaturen

# Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche,

# allseitiger Bedienbarkeit und speichergerechter Rohranschlüsse.

Vertikaler Aufbau, Verrohrung in Edelstahl / Rotguss,

Rahmenteile verzinkt.

Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

Wärmeleistung				158kW

Trinkwasserleistung			100kW

Nennvolumenstrom			1,7m³/h

Spitzenvolumenstrom			22,0m³/h

Zirkulationsvolumenstrom		10,0m³/h

Temperatur Heizungsvorlauf		75°C

Nennweite Heizung DN		50

Temperatur Kaltwasser		10°C

Temperatur Warmwasser		60°C

Temperatur Reaktionsbereich		70°C

Reaktionszeit				6,7min

Druckverlust Trinkwasser 		0,15bar

Nennweite Trinkwasser DN		65

Nennweite Zirkulation DN		50

Nenndruck Trinkwasser PN		10bar

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 	VAREC® TWE ThermoLegio® twel 2T2 L100/58 R200 S500 R1000

bestehend aus :

1 Stck.

twel Baugruppe Wärmeübertragung Trinkwassererwärmung

DN50/40 mit:

- 2 Kugelhahn 2" DN50 IG/IG

- 1 Motordurchgangsventil 230V

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Leistung:      100kW

t  prim:          75 / 43 °C       t  sek:        20 / 70°C

PN prim:        06                  PN sek:    10

1 Stck.

twel Baugruppe Desinfektion Trinkwasser

DN25 PN10 mit:

- 1 Kugelhahn 1" Edelstahl

- 1 Bimetall-Thermometer

- Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Reaktionsspeicher wie folgt:

1 Stck.

Speicher Edelstahl

200l mit:

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 500mm   Höhe: 1430mm   Isolierung: 70mm

Leergewicht: 40kg

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Rückkühlung und Spitzenspeicher Trinkwassererwärmung

DN50  Gesamtvolumen der Spitzenspeicher: 500l

mit:

- 1 gelöteter Plattenwärmeübertrager mit Isolierung

- 3 Kugelhahn 2" IG PN16 Edelstahl

- Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

- Speicher wie folgt:

1 Stck.

Speicher ThermoLegio® 500l

Speicher ThermoLegio® als hochwertiger Schichtenspeicher,

gefertigt nach DIN 4753-1 mit Baumusterprüfung,

Material einschließlich aller Einbauten aus Edelstahl 1.4571,

Lade - und Kaltwassereingang werden zur Sicherung

Nutzvolumen/Verweilzeit über spezielle Einbauten in

strömungsberuhigte Rotationsschichten geführt.

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerung.

Abnehmbare Hartschaumisolierung nach EnEV.

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 600mm   Höhe: 1975mm   Isolierung: 70mm

Leergewicht:    63kg

Nennvolumen: 500l

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Warmwassertemperaturregelung

DN25  mit:

- 1 Motormischventil DN25 230V

- 1 Tauchhülse Edelstahl für Fühler

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 1" IG PN16 Edelstahl

- Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Speicherladung

DN50 PN10  mit:

- 1 elektronisch geregelte Speicherladepumpe mit LON-Modul

- 1 Mengenregulierventil

- 1 Kugelhahn 2" Edelstahl

- Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Wärmeübertragung Zirkulation

DN50/40 mit:

- 2 Kugelhahn 2" DN50 IG/IG

- 1 Motordurchgangsventil 230V

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾"

- trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Desinfektion Zirkulation

DN50 PN10 mit:

- 1 Kugelhahn 2" Edelstahl

- 1 Bimetall-Thermometer

- Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Reaktionsspeicher wie folgt:

1 Stck.

Speicher ThermoLegio® 1000l

Speicher ThermoLegio® als hochwertiger Schichtenspeicher,

gefertigt nach DIN 4753-1 mit Baumusterprüfung,

Material einschließlich aller Einbauten aus Edelstahl 1.4571,

Lade - und Kaltwassereingang werden zur Sicherung

Nutzvolumen/Verweilzeit über spezielle Einbauten in

strömungsberuhigte Rotationsschichten geführt.

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerung.

Abnehmbare Hartschaumisolierung nach EnEV.

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 900mm   Höhe: 1850mm   Isolierung: 90mm

Leergewicht:     135kg

Nennvolumen:  1000l

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Rückkühlung Zirkulation

DN50 mit:

- 1 gelöteter Plattenwärmeübertrager mit Isolierung

- 3 Kugelhahn 2" IG PN16 Edelstahl Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Warmwassertemperaturregelung Zirkulation

DN50 mit:

- 1 Motormischventil DN50 230V

- 1 Tauchhülse Edelstahl für Fühler

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 2" IG PN16 Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Zirkulation

DN50 mit:

- 1 Zirkulationspumpe mit LON-Modul

- 1 Mengenregulierventil

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Rückschlagventil

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 2" IG PN16  Edelstahl

- Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

3 Stck.

twel Baugruppe Probenahmeventil

DN50, PN16 mit:

- 1 Schrägsitzventil Rotguss DVGW-geprüft DN50

- 1 Probenahmeventil gemäß DVGW W551 und TrinkwV, DN8, ¼", beflammbar

- Montage innerhalb der Trinkwassererwärmungsanlage

1 Stck.

ThermoLegio varecon® twel Standard 2T2

Regelsystem für Trinkwassererwärmung

mit stetiger Desinfektion und folgenden Funktionen:

- freiprogrammierbarer DDC-Regler für max. 6 Regelkreise, 8 Temperaturen

- Datensicherung mind. 72h

- Netzanschluss 230V, 50Hz, max. 20A

- Einspeisung und Schaltgeräte, mit Schutzgehäuse IP66 Stahl, pulverbeschichtet RAL7035,

HxBxT ca. 600x600x210mm

- Handbedienebene für Pumpen und Ventile über Koppelrelais

- Leuchtmelder für Betriebs- und Störmeldungen

- Sensoren für Temperaturen

- Programm für die Regelung von Reaktions-, Speicher- und Warmwassertemperaturen, Zirkulations-

und Rücklauftemperatur, Lade- und Zirkulationsvolumenstrom, Kontrolle aller Werte und Sicherheits-

management.

Anlage komplett verdrahtet, montiert, geprüft und programmiert. Speicherfühler werden beigestellt und

mitgeliefert. Die Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Speicherfühler sind bauseits zu erbringen.

1 Stck.

Isolierung einer twel-Anlage

Mineralwolle / Blechummantelung mit:

- Isolierung aller Rohrteile und Absperrarmaturen der twel-Anlage entsprechend EnEV mit 50% ab Werk

oder am Aufstellungsort mit mineralischem Fasermaterial und Ummantelung aus verzinktem Stahlblech

- Spindelverlängerungen für Absperrarmaturen für isoliergerechten Anlagenaufbau

1 Stck.

Inbetriebnahme einer twel-Anlage

mit

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse

- Inbetriebnahme und Einstellung der Lade- und Zirkulationsvolumenstromregelung bzw. -begrenzung

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen

Bedienvorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Nachinbetriebnahme einer TWEL-Anlage

nach Abschluss aller bauseitiger Arbeiten unter Volllastbedingungen mit:

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition

1 Stck.

Wartung

einer TWEL-Anlage

Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten