# Musterausschreibung Trinkwasser-Erwärmungsanlage VAREC® TWE ThermoLegio® 2T5

# 1 Stck.

# Trinkwasser-Erwärmung ThermoLegio® twel 2T5 LON®

# Sonderanlage zur Trinkwasser-Erwärmung im Industriestandard

# Patentiertes Verfahren zum Erwärmen, Desinfizieren und Speichern von Trinkwasser

# Patent Nr. 10 20005 034 021

# Qualitätssicherung des Trinkwassers für hohe, hygienische Anforderungen unter Beachtung von

# DVGW W551, W553, DIN 1988, DIN 19643 und VDI6022

# Systemintegrierte, 100%ig stetige Desinfektion des Trinkwassers und des gesamten Zirkulationswassers über eine Temperatur-/ Verweilzeitfunktion von 65-76°C / 6-10min

# Druckverlustarme Warmwasser-Temperaturregelung mit Rückkühlung über geregeltes Ventil, einstellbar von 55-60°C

# Hydraulische Sicherheit im System durch Messung, Regelung und Kontrolle aller funktionsbestimmenden

# Volumenströme

# Der Ladevolumenstrom wird zur Sicherung der Reaktionstemperatur

# unter Einhaltung der max. Wärmeleistung dynamisch geregelt.

# Regelsystem varecon® mit frei programmierbaren, kommunikationsfähigen DDC-Regler und Programm für Regelung und Kontrolle von Reaktions-, Speicher-, Warmwasser- und Zirkulationsrücklauftemperatur sowie Lade- und Zirkulationsvolumenstrom.

# Optional:

# - Sicherung des Spitzenspeicherbereiches gegen Kaltwasserdurchbruch über Regelung des Speicher-

# volumenstromes

# - Schnittstelle zur Kommunikation mit übergeordneter Leittechnik über genormte Analog-/Digitalsignale

# oder LON®

# - Sehr kompakte, anschlussfertige Anlage mit minimaler Aufstellfläche, allseitiger Bedienbarkeit und

# speichergerechter Rohranschlüsse.

- Vertikaler Aufbau, Verrohrung in Edelstahl / Rotguss, Rahmenteile verzinkt.

- Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

Wärmeleistung				150kW

Nennvolumenstrom			2,4m³/h

Spitzenvolumenstrom			9,3m³/h

Spitzenzeit				30min

Zirkulationsvolumenstrom		2,0m³/h

Temperatur Heizungsvorlauf		75°C

Nennweite Heizung DN		32

Nenndruck Heizung PN		6

Temperatur Kaltwasser		10°C

Temperatur Warmwasser		60°C

Temperatur Reaktionsbereich		70°C

Reaktionszeit				8,4min

Druckverlust Trinkwasser 		0,2bar

Nennweite Trinkwasser DN		50

Nennweite Zirkulation DN		25

Nenndruck Trinkwasser PN		10bar

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

Typ: 	VAREC® TWE ThermoLegio® twel 2T5 LON L150 R400 2xS1500

bestehend aus:

1 Stck.

twel Baugruppe Wärmeübertragung

DN32/25  mit:

- 2 Kugelhahn 1¼" DN25 IG/IG

- 1 Wärmemengenzähler mit Impulsausgang

- 1 Motordurchgangsventil 230V

- 1 elektronisch geregelte Tauscherladepumpe mit Analogsignal 0...10V

- 1 gelöteter Wärmeübertrager mit Isolierung

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Sicherheitsventil 10bar  ¾" trinkwasserseitige Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Leistung:	150kW

t  prim:	75 / 51°C	t sek:		50 / 41°C

PN  prim:	06	PN  prim:	10

1 Stck.

twel Baugruppe Desinfektion

DN32 PN10 mit:

- 1 Kugelhahn 1¼" Edelstahl

- 1 Bimetall-Thermometer

-  Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

Reaktionsspeicher wie folgt:

1 Stck.

Speicher Edelstahl

400l mit:

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 600 mm   Höhe: 1725 mm   Isolierung: 70 mm

Leergewicht: 55kg

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Rückkühlung und Spitzenspeicher

DN32  Gesamtvolumen der Spitzenspeicher: 3000l

mit:

- 1 gelöteter Plattenwärmeübertrager mit Isolierung

- 3 Kugelhahn 1¼" IG PN16 Edelstahl

-  Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

Speicher wie folgt:

2 Stck.

Speicher ThermoLegio® 1500l

Speicher ThermoLegio® als hochwertiger Schichtenspeicher, gefertigt nach DIN 4753-1

mit Baumusterprüfung, Material einschließlich aller Einbauten aus Edelstahl 1.4571,

Lade - und Kaltwassereingang werden zur Sicherung Nutzvolumen/Verweilzeit über spezielle

Einbauten in strömungsberuhigte Rotationsschichten geführt.

Stutzen für Thermometer, Fühler und Entleerung.

Abnehmbare Hartschaumisolierung nach EnEV.

- 1 Speicher Edelstahl 1.4571 mit Isolierung Hartschaum

- 1 Temperaturanzeige 120°C mit Tauchhülse Edelstahl

- 1 Fühlertauchhülse Edelstahl

Speichermaße:

Ø : 1000mm   Höhe: 2170mm   Isolierung: 90mm

Leergewicht:   195kg

Nennvolumen: 	1500l

als Beistellung / Verrohrung bauseits

1 Stck.

twel Baugruppe Warmwassertemperaturregelung

DN32 mit:

- 1 Motormischventil DN32 230V

- 1 Tauchhülse Edelstahl für Fühler

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 1¼" IG PN16 Edelstahl

-  Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Speicherladung

DN32 PN10 mit:

- 1 elektronisch geregelte Speicherladepumpe mit LON-Modul

- 1 Mengenregulierventil

- 1 Kugelhahn 1¼" Edelstahl

-  Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

1 Stck.

twel Baugruppe Speichersicherung gegen Durchbruch von Kaltwasser

DN50 mit:

- 1 Motorabsperrklappe 230V

-  Verrohrung in Edelstahl/Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Zirkulation

DN25 mit:

- 1 Zirkulationspumpe mit LON-Modul

- 1 Mengenregulierventil

- 1 schneller Temperaturfühler Zeitkonstante 1,5s, Genauigkeit ±0,6K

- 1 Rückschlagventil

- 1 Bimetall-Thermometer

- 1 Kugelhahn 1" IG PN16  Edelstahl

- Verrohrung in Edelstahl / Rotguss

1 Stck.

twel Baugruppe Kaltwasseranschluss

DN50 PN10 mit:

- 2 Kugelhahn 2"  Edelstahl

- Verrohrung in Rotguss / Edelstahl

2 Stck.

twel Baugruppe Probenahmeventil

DN32, PN16 mit:

- 1 Schrägsitzventil Rotguss DVGW-geprüft DN32

- 1 Probenahmeventil gemäß DVGW W551 und TrinkwV, DN8, ¼", beflammbar

- Montage innerhalb der Trinkwassererwärmungsanlage

1 Stck.

twel Baugruppe Probenahmeventil

DN25, PN16 mit:

- 1 Schrägsitzventil Rotguss DVGW-geprüft DN25

- 1 Probenahmeventil gemäß DVGW W551 und TrinkwV, DN8, ¼", beflammbar

- Montage innerhalb der Trinkwassererwärmungsanlage

1 Stck.

varecon® twel3 Regelsystem für Trinkwassererwärmung

mit stetiger Desinfektion und folgenden Funktionen:

- Frei programmierbarer DDC-Regler für max. 4 Regelkreise, 6 Temperaturen, 2 Volumenströme über

LON-BUS-Schnittstelle,

- Datensicherung mindestens 72 Stunden

- Netzanschluss 230V, 50Hz, max. 16A

- Einspeisung und Schaltgeräte, mit Schutzgehäuse IP54 Stahl, pulverbeschichtet RAL7032,

HxBxT ca. 600x380x210

- Handbedienebene für Pumpen und Ventile,

- Leuchtmelder für Betriebs- und Störmeldungen

- Sensoren für Temperaturen und Volumenströme

- Programm für die Regelung von Reaktions-, Speicher- und Warmwassertemperaturen, Zirkulations-

und Rücklauftemperatur, Lade- und Zirkulationsvolumenstrom, Kontrolle aller Werte und Sicherheits-

management.

Anlage komplett verdrahtet, montiert, geprüft und programmiert. Speicherfühler werden beigestellt und

mitgeliefert. Die Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Speicherfühler sind bauseits zu erbringen.

1 Stck.

Isolierung einer twel-Anlage

Mineralwolle / Blechummantelung mit

- Isolierung aller Rohrteile und Absperrarmaturen der twel-Anlage entsprechend EnEV mit 50%

ab Werk oder am Aufstellungsort mit mineralischem Fasermaterial und Ummantelung aus verzinktem

Stahlblech

- Spindelverlängerungen für Absperrarmaturen für isoliergerechten Anlagenaufbau

1 Stck.

Inbetriebnahme einer twel-Anlage

mit

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse

- Inbetriebnahme und Einstellung der Lade- und Zirkulationsvolumenstromregelung bzw. -begrenzung

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinien-

vorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an. Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder

eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Nachinbetriebnahme einer TWEL-Anlage

nach Abschluss aller bauseitiger Arbeiten unter Volllastbedingungen mit:

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an. Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition

1 Stck.

Wartung

einer TWEL-Anlage

Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten