# Musterausschreibung Dampfstation XILEC® FD

FERNWÄRMESTATION DAMPF/WASSER

Fernwärmestation für indirekte Wärmeübertragung in kompakter Ausführung mit Anschlussbaugruppe,

Wärmeübertragerbaugruppe, Sekundärverteiler für Heizung, Lüftung und Trinkwasser-Erwärmung in Kompakt- oder Modulbauweise zum Anschluss an Dampfnetze

mit

- Sicherheitstechnik nach DIN 4747

- Montage schwingungs- und schallgedämpft auf geschweißter Stahlrahmenkonstruktion

- Aufstellung auf höhenverstellbaren Gerätefüßen mit schwenkbaren Tellern aus Kunststoff

- werkseitig druckgeprüft

- Korrosionsschutzanstrichsystem RAL 7001 sämtliche Rohre und Formteile 2-fach im

Druckluftspritzverfahren grundiert und lackiert

- Primäranschluss links, auf Wunsch auch rechts möglich

- Ausführung für Isolierung entsprechend EnEV mit 50% der Isolierstärke

Gesamtleistung:		65 kW

Anzahl der Heizkreise:		1 gemischt

1 ungemischt

Fabrikat:	DRECHSLERtechnik GmbH

Gerichtswiesen 5

04668 Grimma

Tel./Fax: (03437) 7130-0/-12

www.dretec.de

Typ: 		XILEC® FD I16 L065 1GK 1UW

bestehend aus:

1 Stck.

Anschlussbaugruppe Dampf

DN25 PN16 mit:

- 1 Absperrventil DN25 PN16 EN-JS1049

- 1 Schmutzfänger DN25 PN16 EN-JS1049

- 1 Maschinenthermometer

- 1 Manometer mit U-Rohr und Absperrventil

1 Stck.

Einspeisung D/W indirekt

DN25, prim. PN16, sek. PN6 mit:

- Grundrahmen

- 1 Rohrbündelwärmeübertrager stehend für Kondensatanstauregelung

- 1 Dampfventil mit Sicherheitsfunktion

- 1 Kondensatanstauventil mit Umfahrungsstrecke

- 2 Absperrventil

- 1 Thermometer

- 1 Temperaturfühler Kondensat

- 1 Schmutzfänger Kondensat

- Bauteile der Sicherheitskette nach DIN4747/4751 1 TR/STW

- 1 Sicherheitsventil

- 1 Manometer sekundär

- 1 Thermometer sekundär

- 1 Schmutzfänger sekundär

Leistung:		65kW

Dampf:			1barÜ/120°C (max.8barÜ/200°C)

Kondensat:		50°C		Gegendruck:	0bar

Massenstrom:		0,09t/h

t  sek:			65 / 40°C

PN prim:		16		PN sek:	06

DN Kondensat:	15		DN sek:	32

SiV:			5bar		dp  sek:	0,2bar

1 Stck.

Gemischter Heizkreis

DN32 dp-geregelt mit:

- 1 elektronisch geregelte Umwälzpumpe EEK-A MAGNA25-100 o.glw.

- 1 Motormischventil DN25 kvs10 230V / 3-Pkt.

- 1 Rückschlagventil

- 2 Bimetall-Thermometer

- 1 Manometer

- 4 Kugelhahn

- 1 Wärmemengenzähler Qp3,5

Leistung:				36kW

Temperatur:				50 / 40°C

Menge:	^				3,1m³/h

PN:					06

dp Ausgang Heizkreis (extern)	:	0,2bar

1 Stck.

Pumpenabgang für Warmwasserbereitung

DN20 mit:

- 1 Umwälzpumpe  UPS25-20 PN10 Rp1 180mm o.glw.

- 1 Rückschlagventil

- 2 Bimetall-Thermometer

- 4 Kugelhahn

- 1 Wärmemengenzähler Q0,6

Leistung:					29kW

Temperatur:					70 / 50°C

Menge:						0,5m³/h

PN:						6/10

dp Ausgang Pumpenabgang (extern):		0,2bar

1 Stck.

Regelsystem varecon® fw

Anforderungsgeführte Fahrweise des Vorregelkreises und witterungsgeführte Fahrweise Heizkreis

sowie bedarfsgerechte Regelung WWB Eingang für externes Anforderungssignal 0...10V

bestehend aus.

1 Stck.

varecon® fw Grundschrank Standard Stahl

Einspeisung / Vorregelkreis Netzanschluss 1x230V/50Hz mit erweiterter Handbedienebene

- Stahlschaltschrank ohne Regler

- Vorbereitung für DDC-Regler

- Schutzgrad IP 54

- Handschalter für Ventilsteuerung

- Einspeisung  /  Hauptschalter 25A

- Leuchtmelder Sammelstörung

- Aufschaltungsmöglichkeit für Sicherheitskette

- Zwischenklemmen

1 Stck.

varecon® fw  Einbaumodul Basis Stahl

Heizkreis gemischt / ungemischt

Netzanschluss 1x230V/50Hz/max 4kW

- Pumpenschalter

- Pumpensicherung

- Pumpenschütz

- Freigabekontakt für Pumpe

- Zwischenklemmen

1 Stck.

varecon® fw Einbaumodul Basis Stahl

Trinkwassererwärmung mit Ventil u. Ladepumpen Netzanschluss 1x230V/50Hz/max 4kW

- Pumpenschalter

- Pumpensicherung

- Zwischenklemmen

1 Stck.

Xenta 302 V3.1

freiprogrammierbarer, kommunikationsfähiger DDC-Regler

4 Digitaleingänge, 4 Thermistoreingänge, 4 Universaleingänge,

4 Relaisausgänge, 4 Analogausgänge,

Modulares und kompaktes Design

Abmessungen gemäß DIN-Standard

Einfache Montage auf 35 mm DIN-Schiene

Anschlusseinheit und Elektronik getrennt

Betriebsspannung 24V AC oder DC

Leistungsaufnahme 5W

Datensicherheit für RAM und Uhr 72h

Vollkommen einzelplatzfähig

Einschl. Montagesockel und Bedieneinheit

Optional:

RS232 Schnittstelle für Modem- oder Direktverbindung

Offene Kommunikation über Echelon

LONWORKS FTT-10-Schnittstelle

## Fabrikat: t.a.c

1 Stck.

Anlagenverkabelung 1 Heizkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

1 Stck.

Anlagenverkabelung 1 Trinkwasserkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

Leistungsgrenze:

Speicherfühler werden beigestellt und mitgeliefert. Die Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Speicherfühler und Zirkulationspumpe sind bauseits zu erbringen.

1 Stck.

Anlagenverkabelung

Fernwärmevorregelkreis

einschl.:

- Reglervorparametrierung

- Schaltschrankanbau und Montagematerial

- halogenfreie Kabel

- Funktionsprüfung

Leistungsgrenze:

Außenfühler werden beigestellt und mitgeliefert. Montage-, Verkabelungs- und Klemmarbeiten für Außenfühler sowie die elektrische Einspeisung sind bauseits zu erbringen.

1 Stck.

Isolierung einer Fernwärmestation

mit Mineralwolle / Blechummantelung

zur Verringerung der Brandlast nicht aus PUR-Schaum

mit:

- Isolierung aller Rohrteile, Absperrarmaturen und Schmutzfänger der Fernwärmestation entsprechend

EnEV mit 50% der Isolierstärke ab Werk oder am Aufstellungsort mit mineralischem Fasermaterial und

Ummantelung aus verzinktem Stahlblech

1 Stck.

Inbetriebnahme einer Fernwärmestation

Mit:

- Kontrolle aller hydraulischen und elektrischen Anschlüsse der Fernwärmestation

- Inbetriebnahme des Differenzdruckreglers durch Einstellung des Differenzdruckes und der

Mengenbegrenzung durch WVU

- Inbetriebnahme der Pumpen durch Lauf-, Drehrichtungskontrolle und Einstellung der Kennlinienvorgaben

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einstellung des anlagenspezifischen Vordruckes im MAG bauseits

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Anmerkung:

Die Inbetriebnahme durch unseren Kundendienst oder eine von uns beauftragte Fachfirma ist

Gewährleistungsvoraussetzung.

1 Stck.

Nachinbetriebnahme einer Fernwärmestation

nach Abschluss aller bauseitiger Arbeiten unter Volllastbedingungen

mit:

- Inbetriebnahme des DDC-Reglers durch Funktionskontrolle aller Standardfunktionen

- Parametrierung des DDC-Reglers mit objektbezogenen Vorgaben

- Protokollierung der festgelegten Parameter und Einstellungen

- Einstellung des anlagenspezifischen Vordruckes im MAG bauseits

- Einweisung des Bedienpersonals in die hydraulischen, elektrischen und regeltechnischen Bedien-

vorgänge

Bitte melden Sie den Inbetriebnahmetermin ca. 1 Woche vorher mit dem beigefügten Formular bei uns an.

Voraussetzung ist die Erbringung aller bauseitig erforderlichen Leistungen sowie die Absicherung einer

Wärmeabnahme von mindestens 50% der Nennleistung.

Preis für eine Inbetriebnahme

Zusätzliche Anfahrten und Dienstleistungen werden gesondert

nach Aufwand in Rechnung gestellt.

1 Stck.

Transport frei Baustelle unabgeladen durch Spedition

1 Stck.

Wartung

einer Fernwärmestation

Preis pro Jahr,

sowohl im Gewährleistungszeitraum als auch danach

zuzüglich eventuell anfallender Materialkosten