Ausschreibungstexte Kondensatrückspeiseanlagen  VAREC® KF HD

Typ  VAREC® KF 1 / ..... HD

KF 2 / ..... HD

Fabrikat  DRECHSLERtechnik	(www.dretec.de)

Kondensatrückspeiseanlage VAREC®  KF / HD mit Druckbehälter stehend bis 4bar für Dampfanlagen und anderes für Industrie- u. Gebäudetechnik in Kompaktbauweise mit:

- 1/2 vertikalen Kreiselpumpen bis Betriebstemperatur 120°C

- komplett geschweißter Druckbehälter für Betriebsdruck bis 10bar

- mit Reinigungs- und Sichtöffnung aus Edelstahl

- geschweißter Rahmenkonstruktion

- Kondensatzusammensetzung Bauteile der Anlage nicht angreifend, ohne abrasive oder faserige Bestandteile mit erforderlichen Anschlüssen für Kondensatzulauf, Überlauf und Entleerung

- je Pumpe zwei Absperrarmaturen und ein Rückflussverhinderer aus Buntmetall / RG / Edelstahl

- Druckanzeige auf Druckseite

- Zeigerthermometer

- Entleerungsgarnitur montiert

- werksseitig mit Steuerung am Prüfstand  eingestellt und geprüft

- Regelung beigestellt bauseits zu montieren

Sonderausstattung

- Hosenrohr

- Wasserstandsanzeige absperrbar kpl. montiert

optional

- Luftabscheider auf der Pumpe zur Beseitigung von Luft aus den Kondensat opt.

- Dampflanze im Behälter mit Absperrventil optional

- je Pumpe zwei Absperrarmaturen und ein Rückflussverhinderer opt.

- Wasserstandsanzeige absperrbar mit Berührungsschutz kpl. montiert opt.

- Temperaturanzeige, Bi-Metallthermometer opt.

- Anlage komplett mit Pumpen und Steuereinheit montiert und verdrahtet opt.

- Pumpensteuerung mit Umschaltgerät ohne / mit Uhr opt.

- Niveauregelung E/A, Trockenlauf und Überlauf opt.

- Niveauregler mit Magnetschwimmerschalter mit verstellbaren Schalthöhen der Pumpe aus  Edelstahl opt.

- Niveauregler mit festen Schalthöhen der Pumpe als Magnetschwimmerschalter aus Edelstahl opt.

- Niveauregler mit Schwimmer aus Edelstahl mit Wasserstandsanzeige als Bypaß montiert, absperrbar mit Entleerung und Magnetschaltern opt.

- Niveauregler mit Elektrodenregelung bis 90°C mit Festpunkten fest montiert opt.

- Werkszeugnis opt.

- Sicherheitsventil opt.

- Kranösen opt.

- Isolation des Behälters ab Werk opt.

- Prüfzeugnis opt.

- Vollhub Sicherheitsventil Ansprechdruck .....bar, Ausblaseleistung  .....kg/h

Parameter der Anlage

Kondensatanfall:	1,5m3/h

Kondensattemperatur: 	130°C

Behälter stehend:	Druckbehälter bis 10bar

Behältertemperatur:	80 / 95 / 120°C

Behältermaterial:	Edelstahl 1.4571 ( V 4 A)

Behälterinhalt:		.....l

Anschluss Wrasenabzug:	DN

Anschluss Druckseite:		DN

Entleerung:			KFE Hahn 1/2''

Zulauf:				2"

Anschluss Wrasenabzug:	1"

Anschluss Überlauf:		1"

Anschluss Druckseite:		1"

mit Impfanschlussstelle:		DN 15

Nachspeisung Anschluss:	DN 20 / PN 6 mit Stutzen offen

Brüdenltg:			DN 50

Überlau	 Brüdendampfaustritt:	DN 50 P16

Anzahl der Konsolenpumpen:	1/2'

Pumpenaddition:		nein

Volumenstrom:			2 x 1,5m³/h

Förderhöhe:			5,0bar

el. Anschluss:			220V / 50Hz

el. Leistung:			2,0kW

Gewicht:			.....  kg

Abmessungen Behälter (D x H) ca. ..... x  max. .....mm

Abmessungen Anlage   (B x T x H) ca. ..... x ..... x max. .....mm

Pumpenabgang DRECHSLERtechnik (www.dretec.de)

- wrasendicht mit temperaturdefiniertem NPSH - Wert und Zulaufhöhe

- Rückschlagklappe und zwei Absperrarmaturen.

- vertikale Kondensatpumpe, medienberührte Teile aus Edelstahl / Pumpenfuß  GG

- Motorschutz

- von -15  bis + 120°C (-40 bis +140°C auf Anfrage), qualitativ hochwertig, ein- oder mehrstufig

- Gehäuse aus Grauguss (optional Edelstahl), Welle aus Chrom-Nickelstahl ( 1.4401/1.4057)

- Wellenabdichtung mittels mechanischer Gleitringdichtung mit Dichtungsflächen aus

Kohle/Hartmetall, Zwischenlager Hartmetall/Keramik,

- Laufräder Chrom-Nickelstahl,

- Leitapparate Chrom-Nickelstahl ausgeführt

- Antriebsmotore: Drehstrom-Kurzschlussläufermotore nach IEC - Norm,

- Spannung bis 1,0kW / 230V / 50Hz, bis 3,0kW 230 / 400V / 50Hz auf Anfrage, Schutzart IP 44, Bauform V 18.ISO-Klasse F

Näheres zu Steuerung und Regelung in den nachfolgenden Textbausteinen