Ausschreibungstexte Kondensatrückspeiseanlagen  VAREC® KF OB

Typ  VAREC® KF 1 / .....OB

KF 2 / .....OB

Fabrikat  DRECHSLERtechnik (www.dretec.de)

Kondensatrückspeiseanlage mit Konsolenpumpen für Dampfanlagen u.a.

für Industrie u. Gebäudetechnik in Kompaktbauweise mit:

- 1/2 vertikale Kreiselpumpen bis Betriebstemperatur 120°C

- offener komplett geschweißter Behälter mit Wrasenabzug, unter atmosphärischem Druck stehend, mit Reinigungs- und Sichtöffnung, wrasendicht verschraubt aus Stahl innen roh außen grundiert, mit den erforderlichen Innenversteifungen und  Verstrebungen entsprechend dem Behältervolumen

- geschweißte Rahmenkonstruktion

- Kondensatzusammensetzung: Bauteile der Anlage nicht angreifend, ohne abrasive / faserige Bestandteile

- Behälterwandstärke 3 - 4mm, bis 2500l Inhalt

- erforderliche Anschlüsse für Kondensatzulauf, Überlauf und Entleerung

- je Pumpe zwei Absperrarmaturen und ein Rückflussverhinderer aus Buntmetall / RG / Edelstahl,

- Druckanzeige auf Druckseite

- Zeigerthermometer

- Entleerungsgarnitur montiert

- Regelung beigestellt, bauseits zu montieren

Sonderausstattung

- Hosenrohr

- Wasserstandsanzeige absperrbar kpl. montiert

optional

- Luftabscheider auf der Pumpe zur Beseitigung von Luft aus dem Kondensat opt.

- Dampflanze im Behälter mit Absperrventil opt.

- Behälter aus Stahlblech innen grundiert, kunststoffbeschichtet

- Thermisch beständiger Kesselanstrich bzw. Behälter Edelstahl (optional)

- je Pumpe Absperrarmaturen und Rückflussverhinderer aus EDELSTAHL opt.

- Wasserstandsanzeige mit Berührungsschutz kpl. montiert opt.

- Temperaturanzeige, Bi-Metallthermometer, Durchmesser 100 opt.

- Anlage komplett mit Pumpen und Steuereinheit montiert und verdrahtet opt.

- Pumpensteuerung mit Umschaltgerät ohne/mit Uhr opt.

- Niveauregelung E/A, Trockenlauf und Überlauf opt.

- Niveauregler mit Magnetschwimmerschalter, mit verstellbaren Schalthöhen der Pumpe, aus Edelstahl opt.

- Niveauregler mit festen Schalthöhen der Pumpe als Magnetschwimmerschalter aus Edelstahl opt.

- Niveauregler mit Schwimmer aus Edelstahl  mit Wasserstandsanzeige als Bypaß montiert, absperrbar mit Entleerung und Magnetschaltern opt.

- Niveauregler mit Elektrodenregelung bis 90°C mit Festpunkten montiert opt.

- Werkszeugnis opt.

- Sicherheitsventil opt.

- Kranösen opt.

- Isolation des Behälters auf Anfrage ab Werk gegen Aufpreis möglich

Parameter der Anlage

Kondensatanfall:	1,5m3/h

Kondensattemperatur: 	130°C

Behälter

Behältertemp.: 		80/ 95/120°C

Behältermaterial:	entspr. Temperaturstufe

Behälterinhalt:		500 l

Wandstärke:		2-4mm

Anschluss Wrasenabzug:	DN 65

Anschluss Druckseite:		R 11/2"

Entleerung:			KFE Hahn 1/2"

Zulauf:				von oben

Anschluss Wrasenabzug:	von oben

Anschluss Überlauf:		von oben

Anschluss Druckseite:		von oben

mit Impfanschlussstelle:		DN

Nachspeisung Anschluss:	DN 0 / PN 6, mit Stutzen offen

Brüdenleitung:			DN

Überlauf Brüderdampfaustritt:	DN P16

Objektbezogene Daten

Anzahl der Konsolenpumpen:	1-2

Pumpenaddition:	nein

Volumenstrom:		2 x m³/h

Förderhöhe:		5,0bar

Nullförderhöhe:		….bar

El. Anschluss:		220V / 50Hz

El. Leistung:		2,0kW

Gewicht:		….kg

Abmessungen Behälter (B x T x H) ca. ..... x ..... x max. .....mm

Abmessungen Anlage   (B x T x H) ca. ..... x ..... x max. .....mm

Pumpenabgang DRECHSLERtechnik (www.dretec.de)

- wrasendicht mit temperaturdefiniertem NPSH - Wert und Zulaufhöhe

- Rückschlagklappe und zwei Absperrarmaturen

- vertikale Kondensatpumpe, medienberührte Teile aus Edelstahl / Pumpenfuß GG

- Motorschutz

- von -15  bis + 120°C (-40 bis +140°C auf Anfrage), qualitativ hochwertig, ein- oder mehrstufig

- Gehäuse aus Grauguss (optional Edelstahl), Welle aus Chrom-Nickelstahl ( 1.4401/1.4057)

- Wellenabdichtung mittels mechanischer Gleitringdichtung mit Dichtungsflächen aus

Kohle/Hartmetall, Zwischenlager Hartmetall/Keramik,

- Laufräder Chrom-Nickelstahl,

- Leitapparate Chrom-Nickelstahl ausgeführt

- Antriebsmotore: Drehstrom-Kurzschlussläufermotore nach IEC - Norm,

- Spannung bis 1,0kW / 230V / 50Hz, bis 3,0kW 230 / 400V / 50Hz auf Anfrage, Schutzart IP 44, Bauform V 18.ISO-Klasse F

Näheres zu Steuerung und Regelung in den nachfolgenden Textbausteinen

Beispiel Musteranfrage Kondensat-Rückspeiseanlage VAREC® mit drucklosem Behälter Bitte Anschlüsse, Flansche u.a. angeben.

|  | - Schwimmventil für Zuspeisung - Einstiegsöffnung - Kondensatzulauf - Wrasenabzug - Magnetschwimmerschaltung BV 005 - Vertikalpumpe(n) - Pumpendruckleitung - Überlauf (evtl. mit Wasservorlage) - Wasserstandsanzeiger - Entleerung - Rückschlagklappe - Manometer mit Hahn - Absperrschieber - Thermometer |
| --- | --- |